Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych

w DPS „Złota Jesień” w 2020 r.

I.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Urząd Dozoru Technicznego Gliwice |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział Gospodarczy |
| Zakres kontroli | Badanie doraźne- kontrolne kotów w kotłowni |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 26.02.2020 r. |
| Data zakończenia kontroli | 26.02.2020 r. |
| Przebieg kontroli zalecenie pokontrolne | Stwierdzono: 1. Kontrola rewizyjna zewnętrzna kotła o mocy 720 Kw przebiegła pozytywnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 2.W kotle o mocy 285 Kw w czasie rewizji zewnętrznej stwierdzono wyciek na kroccu pomiarowym. Kocił nalży naprawić zgodnie z uzgodnioną technologią naprawy w UDT. Po naprawie kocioł należy zgłosić do badania doraźnego eksploatacyjnego. |
| Zakres kontroli | 1.Badanie doraźne- eksploatacyjne kotła 285 Kw. 2.Badanie czynności rewizji zewnętrznej stałego zbiornika ciśnieniowego. |
| Data rozpoczęcia kontroli | 09.04.2020 r. |
| Data zakończenia kontroli | 09.04.2020 r. |
| Przebieg kontroli i zalecenie pokontrolne | 1.Wykonano naprawę zgodnie z uzgodnioną technologią naprawy z dnia 01.04.2014 w UDT. Naprawę poświadczono dokumentem: „Poświadczenie wykonania i zbadania lacz spawanych nr 1254/DR/2020”. Wykonano próbę ciśnieniową z wynikiem pozytywnym. 2.Stały zbiornik ciśnieniowy- urządzenie jest zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia ponad dopuszczalne zaworem bezpieczeństwa typu SYR 2115 o d = 20mmi ciśnieniu początku otwarcia potw= 6 bar. zgodnie z deklaracją zgodności działanie zaworu bezpieczeństwa sprawdzono praktycznie z wynikiem pozytywnym. Zawór jest fabrycznie zabezpieczony przed zmianą nastawy. |

Sporządził: Margota Hildebrand				Zatwierdził dnia : 16.04.2020 r.

15.04.2020 r.                                                                       Dyrektor Małgorzata Krawczyńska